## Sheet1
CruiseWinter
LC | subnetwork | Generation | Load | Cable | [5 empty] | Bus Transfer
|  |  |  | 11-21 | 21-31 | 31-41 | 22-42 | 42-52 |  | ABT-11-22 | ABT-21-22 | ABT-31-22 | ABT-41-42 | ABT-41-52
11 | 1 | 0 | 464 | 1 | [5 empty] | 1
21 | 1 | 20000 | 18650 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
31 | 1 | 0 | 411 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1
41 | 1 | 21500 | 18650 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
22 | 2 | 20000 | 20991 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
42 | 2 | 20000 | 18952 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
52 | 2 | 1500 | 1053 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | G1 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 40000 | Generation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | G2 | 41500 | 21500 | 21500 | 21500 | 1500 | Load | 100 | 110 | 130 | 140 | 160
|  |  | L1 | 564 | 19324 | 19865 | 21331 | 40480
|  |  | L2 | 38251 | 19491 | 18950 | 20305 | 1213
|  |  | Val | 564 | 19491 | 19865 | 21331 | 1500
BatleWinter
LC | subnetwork | Generation | Load | Cable | [5 empty] | Bus Transfer
|  |  |  | 11-21 | 21-31 | 31-41 | 22-42 | 42-52 |  | ABT-11-22 | ABT-21-22 | ABT-31-22 | ABT-41-42 | ABT-41-52
11 | 1 | 0 | 368 | 1 | [5 empty] | 1
21 | 1 | 20000 | 18650 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
31 | 1 | 0 | 295 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1
41 | 1 | 21500 | 18650 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
22 | 2 | 20000 | 20757 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
42 | 2 | 20000 | 19167 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
52 | 2 | 1500 | 996 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | G1 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 40000 | Generation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | G2 | 41500 | 21500 | 21500 | 21500 | 1500 | Load | 105 | 115 | 135 | 145 | 165
|  |  | L1 | 473 | 19238 | 19668 | 21112 | 40500
|  |  | L2 | 38155 | 19390 | 18960 | 20473 | 1161
|  |  | Val | 473 | 19390 | 19668 | 21112 | 1500
CruiseSummer
LC | subnetwork | Generation | Load | Cable | [5 empty] | Bus Transfer
|  |  |  | 11-21 | 21-31 | 31-41 | 22-42 | 42-52 |  | ABT-11-22 | ABT-21-22 | ABT-31-22 | ABT-41-42 | ABT-41-52
11 | 1 | 0 | 291 | 1 | [5 empty] | 1
21 | 1 | 20000 | 18650 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
31 | 1 | 0 | 557 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1
41 | 1 | 21500 | 18650 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
22 | 2 | 20000 | 20603 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
42 | 2 | 20000 | 18950 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
52 | 2 | 1500 | 647 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | G1 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 40000 | Generation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | G2 | 41500 | 21500 | 21500 | 21500 | 1500 | Load | 110 | 120 | 140 | 150 | 174
|  |  | L1 | 401 | 19171 | 19868 | 20973 | 40520
|  |  | L2 | 38441 | 19671 | 18974 | 19921 | 821
|  |  | Val | 401 | 19671 | 19868 | 20973 | 1500
BatleSummer
LC | subnetwork | Generation | Load | Cable | [5 empty] | Bus Transfer
|  |  |  | 11-21 | 21-31 | 31-41 | 22-42 | 42-52 |  | ABT-11-22 | ABT-21-22 | ABT-31-22 | ABT-41-42 | ABT-41-52
11 | 1 | 0 | 225 | 1 | [5 empty] | 1
21 | 1 | 20000 | 18650 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
31 | 1 | 0 | 363 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1
41 | 1 | 21500 | 18650 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
22 | 2 | 20000 | 20387 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
42 | 2 | 20000 | 19054 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
52 | 2 | 1500 | 736 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | G1 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 40000 | Generation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | G2 | 41500 | 21500 | 21500 | 21500 | 1500 | Load | 115 | 125 | 145 | 155 | 175
|  |  | L1 | 340 | 19115 | 19623 | 20772 | 40540
|  |  | L2 | 38263 | 19488 | 18980 | 20120 | 911
|  |  | Val | 340 | 19488 | 19623 | 20772 | 1500
Cable
|  |  | Maximum | 11-21 | 21-31 | 31-41 | 22-42 | 42-52
|  |  | Val | 564 | 19671 | 19868 | 21331 | 1500
|  |  | CABLE | Node_1 | Node_2 | Limiting_Load Flow | Loop
|  |  | 22-42 | 22 | 42 | 21331
|  |  | Condition | val | g1 | l2 | g2 | l1
|  |  | BattleSummer | 20772 | 20000 | 20120 | 21500 | 20772
|  |  | Cruise Summer | 20973 | 20000 | 19921 | 21500 | 20973
|  |  | BattleWinter | 21112 | 20000 | 20473 | 21500 | 21112
|  |  | CruiseWInter | 21331 | 20000 | 20305 | 21500 | 21331
|  |  | CABLE | Node_1 | Node_2 | Limiting_Load Flow | Loop
|  |  | 21-31 | 21 | 31 | 19671
|  |  | Condition | val | g1 | l2 | g2 | l1
|  |  | BattleSummer | 19488 | 20000 | 19488 | 21500 | 19115
|  |  | Cruise Summer | 19671 | 20000 | 19671 | 21500 | 19171
|  |  | BattleWinter | 19390 | 20000 | 19390 | 21500 | 19238
|  |  | CruiseWInter | 19491 | 20000 | 19491 | 21500 | 19324
|  |  | CABLE | Node_1 | Node_2 | Limiting_Load Flow | Loop
|  |  | 11-21 | 11 | 21 | 564
|  |  | Condition | val | g1 | l2 | g2 | l1
|  |  | BattleSummer | 340 | 0 | 38263 | 41500 | 340
|  |  | Cruise Summer | 401 | 0 | 38441 | 41500 | 401
|  |  | BattleWinter | 473 | 0 | 38155 | 41500 | 473
|  |  | CruiseWInter | 564 | 0 | 38251 | 41500 | 564